Разрешение на изготовление/

Permit for manufacturing

№ 	20203081 от/(date) 2007.12.24

Выдано/Issued by: Общее управление контроля	 качества, инспекции и карантина КНР/General	 Administration of Quality Supervision, Inspection

and Quarantine of the P.R.C

ПАСПОРТ КОТЛА

PASSPORT FOR BOILER

(автономных пароперегревателей и экономайзера/

independent steam superheaters and economizer)

Регистрационный/Registration №

При передаче котла другому владельцу вместе

с котлом передается паспорт./

In case of boiler handover to another owner,

the Passport shall be handovered together with the boiler.

- Общие данные/General information:

| Наименование и адрес предприятия-изготовителя/Name and address of the company-manufacturer | Сианьский генеральный котельный завод Xian General Boiler Factory |
| --- | --- |
| Год изготовления/Year of manufacture | 2007 |
| Тип (модель)/Type (model) | Жаротрубно-дымогарный WNS 1,5-1,0-Y |
| Наименование и назначение/Name and purpose | Котел паровой WNS 1,5-1,0-Y предназначен для выработки насыщенного пара/ Steam boiler WNS 1,5-1,0-Y purposed for generation of saturated steam |
| Заводской номер/ Works number | 48011, 48013 |
| Расчетный срок службы, лет/ Estimated service life (years) | 10 |
| Расчетный ресурс, ч/Estimated life in hours котла/of boiler поверхностей нагрева/of heating surface | 80 000 80 000 |

2. Технические характеристики и параметры/Technical specifications and parameters

| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания МДж/кг (ккал/кг)/ Designed types of fuel and calorific value of a combustible MJ/kg (kcal/kg) | Мазут (сырая нефть)/ masut (crude oil) 38,22 (9170) |
| --- | --- |
| Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг)/ Starting fuel and it’s calorific value, MJ/kg (kcal/kg) | Легкое дизельное топливо/ Light diesel fuel 40,3 (9620) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2)/ Estimated pressure, MPa (kg force/cm2) | 1,0 (10) |
| Расчетная температура насыщенного пара (жидкости), °С/ Estimated temperature of saturated vapour (fluid), °С | 183 |
| Паропроизводительность, т/ч (кг/с)/ Steam generated capacity, tons/hour (kg/sec) | 1,5 (0,417) |
| Поверхность нагрева парового котла, м2 / Heating surface of steam boiler, m2 | 51,3 |
| Объем, м3/ Volume, m3 | Водяной при максимально допустимом уровне воды в котле/ Water, at maximum allowable level of water in the boiler | 4,2 |
|  | Паровой при максимально допустимом уровне воды в котле/ Steam, at maximum allowable level of water in the boiler | 1,05 |

3. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)/Data on safety valve (devices)

| Тип предохранительного клапана/Type of safety valve | Кол-во/ Quantity | Место установки/Installation area | Площадь сечения клапана, мм2 /Cross-section are of the valve,mm2 | Коэффициент расхода пара (п или жидкости (ж /Steam flow rate (steam or fluid flow rate (f | Давление начала открытия и диапазон давлений начала открытия, МПа (кгс/см2)/ Opening pressure and opening pressures range, MPa (kg force/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A48Y-16C | 2 | на котле/on the boiler | 803.84 | 0,7 | 1.03 – 1.06(10.3 - 10.6) |

4. Данные об указателях уровня воды/Data on water level indicators

| Тип указателя уровня воды/ Type of water level indicator | Количество/ Quantity | Место установки/ Installation place |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рамка указателя уровня воды X49H-2.5 c запорным устройством J41H-16 / Direct action indicator water level eye glass X49H-2.5 with shutter valve J41H-16 | 1 | Котел/ Boiler |
| Рамка указателя уровня воды B49X2.5-300 c запорным устройством J41H-16 / Direct action indicator water level eye glass B49X2.5-300 with shutter valve J41H-16 | 1 | Котел/ Boiler |

5. Данные об основной арматуре/Data on main fitting equipment

| Наименование Арматуры/ Name of fitting equipment | Кол-во/ Qty | ГОСТ или ТУ (марка)/ State Standard or Engineering Specification (brand) | Условный проход, мм/ Nominal inside diameter, mm | Условное давление, МПа (кгс/см2)/ Nominal pressure, MPa (kg force/cm2) | Рабочие параметры/ Operating parameters | Материал корпуса/ Housing material | Место установки/ Installation place |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление МПа (кгс/см2)/ Pressure MPa (kg force/cm2) | Температура, °С/ Temperature, °С | Марка/ Grade | ГОСТ или ТУ/ State Standard or engineering specification |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Торцевой клапан отсекатель с фланцевым соединением/ Isolation valve butt flanged | 1 | GB/T9126.1-1988 | 50 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 183 | J41H-16 | Q325-A | На котле/Boiler shell |
| Запорное устройство/ Shut-off valves device | 2 | GB/T9126.1-1988 | 40 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 183 | Z48H-16C | Q325-A | На котле/Boiler shell |
| Клапан запорный фланцевый/ Shut-off valve flanged | 2 | GB/T9126.1-1988 | 40 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 183 | PN1.6 | Q325-A | На питательном трубопроводе/ Feed line |
| Клапан запорный фланцевый/ Shut-off valve flanged | 2 | GB/T9126.1-1988 | 40 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 183 | PN1.6 | Q325-A | На продувочном трубопроводе/ Purge line |
| Кран трехходовой/ 3-way valve | 4 | GB/T9126.1-1988 | 15 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 183 | X14H-1.6 | Q325-A | На приборном коллекторе/ Instrumentation manifold |

6. Данные об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации,

регулирования и автоматической защиты/ Data on main instrumentation for measuring,

control, signaling, regulation and automatic protection

| Наименование/Name | Количество/Quantity | Тип (марка)/Type (grade) | ГОСТ или ТУ/State standard or Engineering specification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горелочное устройство/ Burner device | 1 | MTН 7 | УР 676 |
| Манометр/Pressure gauge | 2 | Y150 0-1,6MPa | GB/T1226-2001 |
| Манометр/Pressure gauge | 1 | YX150 0-1,6MPa | GB/T1226-2001 |
| Датчик давления/ Pressure gauge | 2 | KP-36 | GB/T1226-2001 |

7. Питательные и циркуляционные насосы/Feeding and circulation pumps

| Тип насоса/ Type of pumps | Завод изготовитель Manufacture plant | Кол-во/ Quantity | Максимально допустимая температура воды на входе в питательный насос, °С / Maximum allowable temperature of water at inlet of feeding pump, °С | Параметры / Parameters | Тип привода (паровой, электрический и т.д.) / Type of drive (steam, electric, etc..) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальная подача, м3/ч/ Nominal feed rate, m3/hour | Напор насоса при номинальной подаче, МПа (кгс/см2) / Pump pressure head at nominal feed rate, MPa (kg force/cm2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| JGGC2.4-112 | Джиангсу Жангджяганг/ Jiangsu zhangjiagang | 2 | 110 | 2,4 | 1,1 (11) | электрический/ electrical |

8. Данные об основных элементах котла, изготовленных из листовой стали/

Data on main elements of the boiler, manufactured of steel plates

| Наименование (обечайки и днища барабанов или корпусов котлов, трубные решетки, жаровые трубы)/ Name of the element (boiler shell, bottoms of drums or boiler bodies, pipe grids, flame tubes) \ | Кол-во /Qty | Размер, мм / Dimensions, mm | Материал / Material | Данные о сварке /Data on welding | Данные по термообработке/ Data on thermal treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр Внутренний, мм/ Inside diameter, mm | Толщина стенки, мм/ Wall thickness | Длина или высота/ Length or height, mm | Марка стали/ Steel grade | ГОСТ или ТУ/ State standard or engineering spec. | Вид сварки / Type of welding applied） | Электроды и сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ)/ Welding rods and welding wire (type, grade, state standard or engineering specification) | Метод и объем контроля без разрушения Method and scope of NDT（ | Вид примененной термообработки / Type of thermal treatment used | Температура термообработки°С/ Temperature of thermal treatment °С | Продолжительность выдержки/ Duration of treatment | Способ Охлаждения/ Type of cooling |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Фронтальная трубная доска/ Front Tube Plate Тыльная трубная доска/ Back Tube Plate Крышка люка/ manhole hatch Обечайка котла, первый сегмент/ Boiler barrel shell, First Segment Обечайка котла, первый сегмент/ Boiler barrel shell Second Segment | 1 1 1 1 1 | 1600 1600 800 1600 1600 | 14 14 12 14 14 |  | 20g 20g 20g 20g 20g | GB713-97 GB713-97 GB713-97 GB713-97 GB713-97 | Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding Ручная эл. дуговая/ Manual electric arc welding Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding | Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 Электроды сварочные/ Welding wire H08A GB/T8110-95 Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 | 100% радиоскопия/ 100 % radiography 100% радиоскопия/ 100 % radiography 100% радиоскопия/ 100 % radiography 100% радиоскопия/ 100 % radiography 100% радиоскопия/ 100 % radiography | нагр. для снятия ост. напр/heating up for residual stress relief | 630÷650 | 0.75 | ест.на возд/natural, in open aire |
| Наименование (обечайки и днища барабанов или корпусов котлов, трубные решетки, жаровые трубы)/ Name of the element (boiler shell, bottoms of drums or boiler bodies, pipe grids, flame tubes) \ | Кол-во /Qty | Размер, мм / Dimensions, mm | Материал / Material | Данные о сварке /Data on welding | Данные по термообработке/ Data on thermal treatment |
|  |  | Диаметр Внутренний, мм/ Inside diameter, mm | Толщина стенки, мм/ Wall thickness | Длина или высота/ Length or height, mm | Марка стали/ Steel grade | ГОСТ или ТУ/ State standard or engineering spec. | Вид сварки / Type of welding applied） | Электроды и сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ)/ Welding rods and welding wire (type, grade, state standard or engineering specification) | Метод и объем контроля без разрушения Method and scope of NDT（ | Вид примененной термообработки / Type of thermal treatment used | Температура термообработки°С/ Temperature of thermal treatment °С | Продолжительность выдержки/ Duration of treatment | Способ Охлаждения/ Type of cooling |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Труба жаровая прямой участок/ Flame tube, straight section Труба жаровая гофрированный участок/ Flame tube, corrugated section | 1 1 | 800 800 | 14 12 |  | 20g 20g | GB713-97 GB713-97 | Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding Автоматическая под флюсом/ Automatic submerged arc welding | Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 Сварочная проволока/Welding wire H08A GB/T8110-95 Флюс/Welding flux HJ431 GB/T5293-99 | 100% радиоскопия/ 100 % radiography 100% радиоскопия/ 100 % radiography |  |  |  |  |

Примечание: для всех видов сварки дополнительно применяется контроль внешним осмотром и изменением параметров швов/

Comments: all types of welding are the subject for visual inspection and seam parameters change control

9. Данные об элементах котла, изготовленных из труб в пределах котла/ Data on boiler elements, manufactured of pipe inside the boiler

| Наименование (коллектор, труба, трубопровод, колено, переход, сборочные сварные трубные элементы)/ Name (manifold, pipe, pipeline, elbow, crossover, assembled welded tubular elements) | Кол-во/ Qty | Размер, мм/ Dimensions, mm | Материал / Material | Данные о сварке/ Data on welding | Данные по термообработке / Data on thermal treatment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр наружный, мм/ Outside diameter, mm | Толщина стенки, мм Wall thickness, mm | Длина, мм/ Length, mm | Марка стали / Grade of steel | ГОСТ или ТУ/ State standard or engineering spec. | Вид/ Type | Электроды и сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ)/ Welding rods and welding wire (type, grade, state standard or engineering specification) | Метод и объем контроля/ Method and scope of quality control | Вид / Type | Температура термообработки, °С/ Type of thermal treatment used | Продолжительность выдержки, ч/ Temperature of thermal treatment °С | Способ охлаждения/ Duration of treatment |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Труба дымогарная /Smoke stack | 91 | 51 | 3 | 3320 | 20 | GB3087-99 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- Приварка труб к элементам котла производится ручной электродуговой сваркой электродами GB/T5117-95марки E5015

- Метод контроля сварки без разрушения – внешний осмотр и измерение параметров швов, гидроиспытание.

Comments:

- Piping is welded to the boiler elements with manual arc welding with welding rods GB/T5117-95 Grade E5015

- NDT – visual inspection and seam parameters control, hydrotest.

10. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах, переходах, фланцах с крепежными деталями (болты, шпильки, гайки)/ Data on chokes, lids, flat bottoms, crossovers, flanges with fixtures

(bolts, pins, nuts)

| Наименование / Name | Кол-во/ Qty | Размеры, мм, или номер спецификации/ Dimensions, mm or number of Specification | Материал/ Material |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка стали/ Grade of steel | ГОСТ или ТУ/ State standard or engineering spec. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фланец/Flange | 3 | PN1.6 DN50 | Q235-A | JB/T81-94 |
| Фланец/Flange | 1 | PN1.6 DN40 | Q235-A | JB/T81-94 |
| Фланец/Flange | 4 | PN1.6 DN32 | Q235-A | JB/T81-94 |
| Фланец/Flange | 1 | PN1.6 DN20 | Q235-A | JB/T81-94 |
| Болт/Bolt | 52 | M16 L=75 | Q235-A | GB/T5782 |
| Болт/Bolt | 20 | M12 L=55 | Q235-A | GB/T5782 |
| Гайка/ female screw | 52 | M16 | Q235-A | GB/T6170 |
| Гайка/ female screw | 20 | M12 | Q235-A | GB/T6170 |
| Патрубок/pup-joint | 3 | Ø57×3.5 мм. (mm) l=150 мм. (mm) | 20 | GB/3087 |
| Патрубок/pup-joint | 2 | Ø57×3.5 мм. (mm) l=250 мм. (mm) | 20 | GB/3087 |
| Патрубок/pup-joint | 4 | Ø38×3 мм. (mm) l=350 мм. (mm) | 20 | GB/3087 |

11. Результаты измерений корпусов котлов, барабанов, коллекторов, изготовленных из листовой стали или поковок/ Results of measuring of the boiler housings, drums,

manifolds, manufactured of steel plates or forge works

| Наименование элемента котла/ Name of the boiler element | Номер формуляра/ Number of data sheet | Номер сечения (через 1 м длины)/ Number of cross-section (at each 1 meter of length) | Наружный (внутренний) диаметр/ Outside (inside) diameter |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горизонтальный/ Horizontal | Вертикальный (под углом 90°)/ Vertical(under angle of 90°) | Овальность, %/ Ovality, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

12. Заключение изготовителя/

Manufacturer’s conclusion

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее./Basing on the tests and inspections run, the following information is verified.

1. Элементы котла или котел в сборе изготовлены согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, соответствующим стандартам, технической документации и техническим условиям на изготовление/The elements of the boiler or the assembled boiler are manufactured in accordance with the Rules of design and safe operation of steam and water boilers, the relevant standards, technical documentation and technical specifications for the manufacturing

TU.U28.3-31100615-001-2003

(наименование стандартов, технических условий / name of the standards, engineering specifications)

2. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации./The elements of the boiler or the assembled boiler were tested and comply with the standards and technical documentation specified above.

3. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты испытанию пробным давлением 1.3（13） МПа (кгс/см2)./The elements of the boiler or the assembled boiler had been pressure tested at test pressure 1.3 MPa（13） (kg force/cm2).

4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость./Pipe elements of the boiler had been controlled by measurement for deviation from the design dimensions and shape, and for permeability.

5. Элементы котла или котел в сборе признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте. /Elements of the boiler or the assembled boiler are qualified as fit for work within the parameters, specified in the present Passport.

| Главный инженер организации-изготовителя/ Chief EngineerOf the manufacturing company ____________ /Люлянгжоу/luliangzou/ (подпись, фамилия, печать/last name, signature, stamp) | Начальник отдела технического контроля качества Head of the Department of Technical Quality Control ____________ /Лифенг/Lifeng/ (подпись, фамилия/last name, signature) |
| --- | --- |

"___" __________2007 г./year

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и расчет на прочность элементов котла, работающих под давлением: барабанов, коллекторов, труб поверхностей нагрева и трубопроводов в пределах котла, встроенных сепараторов прямоточных котлов, выносных циклонов, пароохладителей и др./The Passport is provided with the attachments, consisting of drawings of longitudinal cross-section, lateral cross-section, and boiler design payout with specification of the basic dimensions, calculation of strength of the boiler elements, working under pressure, such as: drums, manifolds, heated surface piping, pipelines inside the boiler, enclosed separators of the direct-flow boilers, external cyclones, steam coolers, etc.

13. Сведения о местонахождении котла / Information on the boiler whereabouts

| Наименование предприятия/ Name of the company | Местонахождение котла (адрес владельца)/ Boiler whereabouts (owner’s address) | Дата установки/ Date of installation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

14. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла/

Person in charge for operating condition and safe operation of the boiler

| Номер и дата приказа о назначении / Number and date of the assignment order | Должность, фамилия, имя, отчество / Position, last name, name, patronymic name | Дата проверки знаний Правил / Date of examination of Rules awareness | Подпись / Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

15. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)/

Information on fittings installed (during repair or reconstruction)

| Наименование / Name | Дата установки / Date of installation | Кол-во/ Qty | Условный проход, мм, тип, марка/ Nominal inside diameter, mm, type, brand | Условное давление, МПа (кгс/см2)/ Nominal pressure, MPa (kg force/cm2) | Материал/ Material | Место установки/ Place of installation | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию/ Signature of person in charge for operating condition and safe operation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка/ Brand | ГОСТ или ТУ/ State standard or eng. spec |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

16. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающих под давлением/ Information on replacement and repair of the boiler elements, working under pressure

| Дата и номер документа/ Date and number of the document | Сведения о замене и ремонте/ Information on replacement and repair | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию/ Signature of person in charge for operating condition and safe operation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

.

17. Чертежи помещения котельной/ Boiler premises layout scheme

- План (см. приложение паспорта котла)/Layout scheme (see Attachment of the boiler Passport)

- Поперечный разрез (см. приложение паспорта котла)/ Lateral cross-section (see Attachment of the boiler Passport)

- Продольный разрез (см. приложение паспорта котла)/ Longitudinal cross-section (see Attachment of the boiler Passport)

- Удостоверение о качестве монтажа (см. приложение паспорта котла)/ Certificate of installation quality (see Attachment of the boiler Passport)

18. Результаты освидетельствования Results of certification inspection

| Дата освидетельствования/ Date of certification inspection | Результаты освидетельствования и подпись лица, проводившего освидетельствование/ Results of certification inspection and signature of the inspector | Разрешенное давление, МПа (кгс/см2)/ Allowable pressure, MPa (kg force/cm2) | Срок следующего освидетельствования/ Date of next inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 августа 2007 г./ | Годен для работы с параметрами |  |  |
|  | указанными в паспорте | 1,0 (10) |  |
| August 5,2007 | Fit for work within the parameters |  |  |
|  | specified in the Passport |  |  |
|  |  | (подпись/signature) |  |
|  |  | М.П |  |

| Дата освидетельствования/ Date of certification inspection | Результаты освидетельствования и подпись лица, проводившего освидетельствование/ Results of certification inspection and signature of the inspector | Разрешенное давление, МПа (кгс/см2)/ Allowable pressure, MPa (kg force/cm2) | Срок следующего освидетельствования/ Date of next inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

19. Регистрация/ Registration

Котел (автономный пароперегреватель, экономайзер) зарегистрирован за №/Boiler (independent steam superheater, economizer) registered with number ____________________________________________________

в/in _____________________________________________________________________________________

(Регистрирующий орган/Registration body)

В паспорте прошнуровано всего листов/Total number of sheets stringed in the Passport ____, в том числе чертежей на/including drawings in ____ листах и отдельных документов/sheets and separate documents in ____ листов согласно прилагаемой описи/sheets as per the attached list.

| __________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица зарегистрировавшего объект / position, last name, name, patronymic name of the person, who registered the Object) | _______________ (Подпись/signature) |
| --- | --- |

(М.П. stamp)

_____________________________

____, ____ ____.

###### Удостоверение

CERTIFICATE

о качестве монтажа котла, работающего под давлением./

of installation quality of the boiler working under pressure

Город /City: 	Сиань/	Xian				"	" 			2007 г./year

- Наименование монтажной организации / Name of the Installing Company Генеральный котель-ный завод /Xian General Boiler Factory

- Наименование организации-владельца котла / Name of the company-owner of the boiler

ООО «Рус Империал Груп"/ LLC Rus Imperial Group

- Наименование организации-изготовителя, заводской номер и год изготовления /Name of the manufacturing company, works number and year of manufacturing Генеральный котельный

завод /Xian General Boiler Factory

- Сведения о материалах, примененных монтажной организацией дополнительно к указанным в паспорте /Information on materials, used by the installing company, in addition to the materials, specified in this Passport	При монтаже парового котла WNS 1.5-1.0-Y зав. №48011 материалы дополнительно к указанным в паспорте котла не применялись

- Сведение о сварке (включающие вид сварки, тип и марку электродов), о термообработке, режиме термообработки и диаграммы /Information on welding (including type of welding, type and grade of welding rods), thermal treatment, mode of thermal treatment and diagrams	При

монтаже парового котла WNS 1.5-1.0-Y зав. №48011, заводом изготовителем применялась ручная электродуговая сварка электродами H08A GB/T8110-95/ During construction of the steam boiler WNS 1.5-1.0-Y, MFG #48011, the MFG plant used manual arc welding with welding rods H08A GB/T8110-95

- Фамилии сварщиков и термистов и номера их удостоверений /Names of the welders and heat-treaters and numbers of their certificates 	Hui Xiaowei №107

- Результаты испытаний контрольных стыков (образцов) /Results of testing of the test welded joints (samples) дефектов сварных соединений не обнаружено/ No weld defects had been revealed

- Результаты неразрушающего дефектоскопического контроля стыков/Results of non-destructive tests of the welds дефектов сварных соединений не обнаружено/ No weld defects had been revealed

Заключение /

Conclusion:

Монтажные работы произведены согласно действующим Правилам устройств и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, проекту /The installation work is executed in accordance with the acting Rules of design and safe operation of the steam and water boilers, and design project		JB/T10094-1999	, разработанного/developed 						, 		(№проекта/of the design project)

технических условий и инструкции по монтажу. Котел пригоден к эксплуатации при указанных в паспорте параметрах/technical specifications and installation instruction. The boler is fit for operation within the parameters, specified in the Passport.

Лицензия (свидетельство) на монтаж /License (certificate) for installation №	20203081	 от/date of issue 2007.12.24 выдана/issued 	Общее управление контроля	 качества, инспекции и карантина КНР /General  Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C

(М.П.) Руководитель монтажной организации /

(Stamp) Head of installing company 						/Люлянгжоу/Liulianzou /

(подпись/signature)		(Ф.И.О /name).

(М.П.) Руководитель владельца котла

(Stamp) Head of the company- boiler owner			 			/		/

(подпись/signature)		(Ф.И.О /name).